## A2 O工艺计算
A2/O工艺计算
一、工艺流程
取值填入部分
计算结果部分
输入数据部分
二、主要设计参数
三、设计计算
项目 | 设计流量(m3/d) | COD (mg/l) | BOD5 S0(mg/l) | TSS （mg/l) | VSS (mg/l) | MLVSS/MLSS | TN (mg/l) | NH3-N (mg/l) | TP (mg/l) | 碱度S (mg/l) | PH | 最底水温 （℃） | 最高水温（℃）
进水 | 40000 | 320 | 160 | 150 | 105 | 0.7 | 35 | 26 | 4 | 280 | 7.0～7.5 | 14 | 25
出水 |  | 60 | 20 | 20 |  |  | 15 | 8 | 1.5
（活性污泥法）
（1）判断是否可采用A2O法（用污泥负荷法）
| COD/TN= | 9.1429 | > | 8
| TP/BOD5= | 0.025 | < | 0.06
符合要求
(2) 有关设计参数
| 1、BOD5污泥负荷N= |  |  |  | 0.13 | kgBOD5/(kgMLSS·d)
| 2、回流污泥浓度XR= |  |  |  | 6600 | mg/L
| 3、污泥回流比R= |  |  |  | 100 | %
| 4、混合液悬浮固体浓度X=RXR/(1+R) |  |  |  | 3300 | mg/L
5、混合液回流比R内
| TN去除率ηtx=(TN0-TNe)/TN0×100%= |  |  |  | 57 | %
| 混合液回流比R内＝ηTN/(1-ηTN)×100%= |  |  |  | 133 | %
|  |  |  | 取R内＝ | 200 | %
（3）反应池容积V,m3
| V=QS0/NX= | 14918.41 | m3
反应池总水力停留时间：
| t=V/Q= | 0.37 | (d)= | 8.88 | (h)
各段水力停留时间和容积：
厌氧：缺氧：好氧＝1：1：3
|  |  | 厌氧池水力停留时间t厌= | 1.776 | (h)
|  |  | 池容V厌＝ | 2983.7 | (m3)
|  |  | 缺氧池水力停留时间t缺= | 1.776 | (h)
|  |  | 池容V缺＝ | 2983.7 | (m3)
|  |  | 好氧池水力停留时间t好= | 5.328 | (h)
|  |  | 池容V好＝ | 8951 | (m3)
(4)校核氮磷负荷，kgTN/(kgMLSS·d)
| 好氧段总氮负荷=Q·TN0/（XV好）＝ |  |  | 0.047396 | [kgTN/(kgMLSS·d)] |  |  | <0.05 | 符合要求
| 厌氧段总磷负荷=Q·TP0/（XV厌）＝ |  |  | 0.01625 | [kgTP/(kgMLSS·d)] |  |  | <0.06 | 符合要求
(5)剩余污泥量△X，kg/d
△X=Px+Ps
Px=YQ(S0-Se)-kdVXR
Ps=(TSS-TSSc)*50%
|  | 取污泥增殖系数Y= | 0.6
|  | 污泥自氧化率kd= | 0.05
|  | 将各值代入：Px= | 1636.9236 | kg/d
|  | Ps= | 2600 | kg/d
|  | △X= | 4236.9236 | kg/d
(6)碱度校核
每氧化1mgNH3-N需消耗碱度7.14mg；每还原1mgNO3--N产生碱度3.57mg；去除1mgBOD5产生碱度0.1mg。
剩余碱度SΔLK1＝进水碱度-硝化消耗碱度+反硝化产生碱度+去除BOD5产生碱度
| 假设生物污泥中含氮量以 |  | 12.4% | 计，则：
| 每日用于合成的总氮 |  | 202.9785 | kg/d
| 即，进水总氮中有 |  | 5.0745 | mg/l用于合成。
[6 empty] | 被氧化的NH3-N=进水总氮-出水总氮量-用于合成的总氮量= | 21.9255 | mg/l
[6 empty] | 所需脱硝量＝ | 14.9255 | mg/l
| 需还原的硝酸盐氮量NT= |  | 597.0215 | (mg/L)
将各值代入：
| 剩余碱度SALK1= |  | 190.7358 | (mg/l) | >100mg/l | (以CaCO3计）
可维持PH≥7.2.
（7）反应池主要尺寸
| 反应池总容积V＝ |  | 14918.41 |  | m3
| 设反应池 | 2 | 组，单组池容V单＝ |  | 7459.205 | m3
| 有效水深h= | 4 | m；
| 单组有效面积S单= |  | 1864.8012 | m2
| 采用 | 5 | 廊道式推流式反应池，廊道宽b= |  |  | 7.5 | m；
| 单组反应池长度L＝S单/B= |  | 50 | (m)
| 校核：b/h= | 1.9 | (满足b/h=1～2）
| L/b= | 6.7 | (满足L/B=5～10）
| 取超高为： | 1 | m,则反应池总高H= |  | 5 | (m)
(8)反应池进、出水系统计算
1、进水管
|  |  | 单组反应池进水管设计流量Q1＝ | 0.231 | (m3/s)
|  |  | 管道流速V= | 0.8 | m/s；
|  |  | 管道过水断面积A= | 0.28875 | (m2)
|  |  | 管径d= | 0.60649 | (m)
|  |  | 取进水管管径DN | 600 | mm
2、回流污泥管
|  |  | 单组反应池回流污泥管设计流量Qk＝ | 0.462 | (m3/s)
|  |  | 管道流速V= | 0.8 | m/s；
|  |  | 管道过水断面积A= | 0.5775 | (m2)
|  |  | 管径d= | 0.85771 | (m)
|  |  | 取进水管管径DN | 900 | mm
3、进水井
反应池进水孔尺寸：
|  |  | 进水孔过流量Q2＝ | 0.46296 | (m3/s)
|  |  | 孔口流速V= | 0.6 | m/s
|  |  | 孔口过水断面积A＝ | 0.7716 | (m2)
|  |  | 孔口尺寸取为 | 1.3 | m× | 0.6 | m= | 0.78 | (m2)
进水井平面尺寸取为2.4m×2.4m
4、出水堰及出水井
按矩形堰流量公式计算：
| 式中 |  | Q3=(1+R+R内)*Q/n= | 0.92593 | (m3/s)
|  | b—堰宽， | b= | 7.5 | m； | 根据情况而定
|  | H—堰上水头，m。 | H＝ | 0.16393 | (m)
|  |  | 出水孔过流量Q4=Q3= | 0.92593 | (m3/s)
|  |  | 孔口流速v= | 0.6 | m/s
|  |  | 孔口过水断面积A＝Q/V= | 1.5432 | (m2)
孔口尺寸取为2.0m×0.8；
出水井平面尺寸取为2.4m×0.8m
5、出水管
|  |  | 反应池出水管设计流量Q5＝Q2＝ | 0.46296 | (m3/s)
|  |  | 管道流速v= | 0.8 | m/s
|  |  | 管道过水断面积A= | 0.5787 | (m2)
|  |  | 管径d= | 0.8586 | (m)
|  |  | 取进水管管径DN | 900 | mm
|  |  | 校核管道流速v=Q5/A= | 0.7281 | m
9、曝气系统设计计算
1、设计需氧量AOR
AOR=去除BOD5需氧量-剩余污泥中BOD5氧当量+NH3-N硝化需氧量-剩余污泥中NH3-N的氧当量-反硝化脱氮产氧量
| 碳化需氧量 |  |  | = | 5870.3318 | (kgO2/d)
| 硝化需氧量 |  |  |  |  | = | 4034.2988 | (kgO2/d)
反硝化脱氮产生的氧量
|  | D3＝2.86NT= | 1707.4814 | (kgO2/d)
| 总需气量AOR＝D1+D2-D3= |  | 8197.1492 | (kgO2/d)= | 341.5479 | (kgO2/h)
最大需氧量与平均需氧量之比为1.4,则
|  | AORmax=1.4R= | 11476.0089 | (kgO2/d)= | 478.167 | (kgO2/h)
|  |  | 去除每1kgBOD5的需氧量=AOR/[Q(S0-S)]= | 1.4638 | (kgO2/kgBOD5)
2、标准需氧量
| 采用鼓风曝气，微孔曝气器。曝气器敷设于池底，距池底0.2m，淹没深度 |  |  |  |  | 0.2 | 3.8 | m，氧转移效率EA= |  | 20% | 计算温度T＝ | 25 | ℃。
将实际需氧量AOR换算成标准状态下的需氧量SOR。
[6 empty] | 工程所在地区实际大气压为 |  |  | 0.912 | ×105 | Pa
|  |  | ρ＝ | 0.9003 | ；
|  |  |  | CL—曝气池内平均溶解氧，取CL= | 2 | mg/L；
| 查表得水中溶解氧饱和度： |  | Cs(20)= | 9.17 | mg/l, | Cs(25)= | 8.38 | mg/l.
| 空气扩散气出口处绝对压为： |  | Pb= | 1.3854 | ×105 | （Pa)
空气离开好氧反应池时氧的百分比：
[5 empty] | 17.5365 | %
好氧反应池中平均溶解氧饱和度
|  | = | 9.1183 | (mg/l)
标准需氧量：
|  | SOR= | 13799.2925 | (kgO2/d)= | 574.9705 | (kgO2/h)
相应最大时标准需氧量：
|  | SORmax= | 1.4SOR= | 19319.0095 | (kgO2/d)= | 804.9587 | (kgO2/h)
好氧反应池平均时供气量：
|  |  |  | 9582.842 | (m3/h)
最大时的供气量
|  | Gsmax=1.4Gs= | 13415.9789 | (m3/h)
3、所需空气压力p(相对压力）
p＝h1+h2+h3+h4+Δh
| 式中 | h1+h2 | —— | 供风管道沿程与局部阻力之和，取h1+h2= |  |  |  | 0.2 | m；
|  | h3 | —— | 曝气器淹没水头， |  |  | h3= | 3.8 | m；
|  | h4 | —— | 曝气器阻力，取 |  |  | h4= | 0.4 | m；
|  | Δh | —— | 富余水头, |  |  | Δh= | 0.5 | m；
|  | P= | 4.9 | (m)
4、曝气器数量计算(以单组反应池计算）
按供氧能力计算所需曝气器数量。
| 式中 | h1—按供氧能力所需曝气器个数,个；
qc—曝气器标准状态下，与好氧反应池工作条件接近时的供氧能力,kgO2/(h·个）
采用微孔曝气器，参照有关手册，工作水深4.3m，在供风量1～3m2/(h·个）时，曝气器氧利用率EA＝20%，服务面积0.3～0.75m2,充氧能力qc=0.14kgO2/(h·个）。则：
|  | 供风量 | 2 | m2/(h·个） | 充氧能力qc=0.14kgO2/(h·个 |  | 0.14
|  | h1= | 2875 | (个）
以微孔曝气器服务面积进行校核：
|  | f=F/h1= | 0.26087 | (m2) | <0.75(m2) | 符合要求
5、供风管道计算
供风干管采用环状布置。
|  | 流量Qs=0.5Gsmax= | 6707.9894 | (m3/h)= | 1.8633 | (m3/s)
| 流速v= | 10 | m/s；
|  |  | 0.4872 | (m)
|  | 取干管管径为DN | 500 | mm
单侧供气（向单侧廊道供气）
|  | 流量Qs单=0.5Gsmax/3= | 2235.9965 | (m3/h)= | 0.62111 | (m3/s) | 支管数量 | 3 | 支
| 流速v= | 10 | m/s；
|  |  | 0.28129 | (m)
|  | 取支管管径为DN | 300 | mm
双侧供气（向两侧廊道供气）
|  | 流量Qs双=Gsmax/3= | 4471.993 | (m3/h)= | 1.2422 | (m3/s) | 支管数量 | 3 | 支
| 流速v= | 10 | m/s；
|  |  | 0.3978 | (m)
|  | 取支管管径为DN | 450 | mm
10、厌氧池设备选择（以单组反应池计算）
厌氧池设导流墙，将厌氧池分成3格，每格内设潜水搅拌机1台，所坱功率按5W/m3池容计算。
|  | 厌氧池有效容积V厌＝ |  | 1500 | m3
|  | 混合全池污水所需功率为 |  | 7500 | w
11、缺氧池设备选择（以单组反应池计算）
缺氧池设导流墙，将缺氧池分成3格，每格内设潜水搅拌机1台，所坱功率按5W/m3池容计算。
|  | 缺氧池有效容积V缺＝ |  | 1500 | m3
|  | 混合全池污水所需功率为 |  | 7500 | w
12、污泥回流设备
| 污泥回流比 | R＝ | 100 | %
| 污泥回流量 | QR= | RQ= | 40000 | m3/d
|  |  | = | 1666.6667 | (m3/h)
设回流污泥泵房1座，内设3台潜污泵（2用1备）；
|  | 单泵流量QR单＝0.5QR= | 833.3333 | (m3/h)
水泵扬程
13、混合液回流设备
（1）混合液回流泵
|  | 混合液回流比R内= | 200 | %
|  | 混合液回流量QR=R内Q= | 80000 | m3/d
|  | = | 3333.3333 | (m3/h)
|  | 设混合液回流泵房 | 2 | 座
|  | 每座泵房内设 | 3 | 台潜污泵 | 2 | 用 | 1 | 备
|  | 单泵流量QR单= | 833.3333 | (m3/h)
(2)混合液回流管。
回流混合液由出水井重力流至混合流液回流泵房，经潜污泵提升后送至缺氧段首端。
|  |  | 混合液回流管设计流量Q6＝R内Q/2= | 0.46296 | (m3/s)
|  |  | 泵房进水管设计流速采用V＝ | 0.8 | m/s
|  |  | 管道过水断面积A＝Q6/v= | 0.5787 | m2
|  |  | 管径d= | 0.8586 | (m)
|  |  | 取泵房进水管径管径DN | 800 | mm
|  |  | 校核管道流速v= | 0.9215 | (m/s)
| (3)泵房压力出水总管设计流量Q7=Q6= |  |  | 0.46296 | m/s
|  |  | 设计流速采用v= | 1.2 | m/s
|  |  | 管道过水断面积A＝Q7/v= | 0.3858 | m2
|  |  | 管径d= | 0.70105 | (m)
|  |  | 取泵房压力出水管管径DN | 700 | mm
Note on D88: 作者: 此处XR实际取值为混合液悬浮固体浓度X

## Sheet3
臭氧催化氧化间设计参数 |  |  |  |  | 65000
1、 设计总停留时间（滤板至液面）为1h，空床停留时间（滤层）为0.51h（31min）。滤速为5.29m3/m2•h。 |  |  |  |  | 338.5417
2、 单池面积64m2，尺寸为8m×8m。 |  | 8 | 8 | 64 | 1382.4 |  | 5.2897
3、 总滤料量为1382m3。
4、 滤池总高度为7.25m，其中底部缓冲配水区高度1.35m，承托层高度为0.6m（含滤板），滤料层高度为2.7m，清水区高度2.06m，超高为0.5m. | 343.04 | 1.35 | 0.6 | 2.7 | 2.06 | 0.5 | 5.36 | 1.0133
5、 臭氧投加量为2mgO3/mgCOD，去除量为20mg/L。臭氧投加量为108.3Kg/h。 | 108.3333 | 2 | 20 | 6.5
6、 反冲洗，采用气水联合反冲洗方式，15d一次。气洗强度为15L/(m2•s)，水冲洗强度为12L/(m2•s)。选择鼓风机58m3/min，双吸泵单台1382m3/h。 | 1382.4 |  | 12
7、 堰上水头：单池配水堰：0.045m，出水堰：0.032m，反洗排水堰：0.15m。 | 172.8 | [6 empty] | 0.51042
8、 中间水池有效容积：490m3，尺寸7×14×5(有效水深)m。 | 57.6 |  | 15
|  | 0.875 | 10.5 | 12
|  | 0.8125 | 6.5 | 8
| 490 | 7 | 14 | 5